YD多速三相异步电动机

使 用 维 护 说 明 书

山东永琻电机有限公司

- 一.概述

- YD系列变极多速三相异步电动机采用改变绕组的接法来变换电机的极数和输出功率，使之与机械设备的负载特性相匹配。 该系列电动机噪声、起动转矩、振动值及外形安装尺寸均符合IEC标准，具有Y系列电机体积小，重量轻，运行可靠、结构坚固，外形美观等特点。

- YD系列变极多速三相异步电动机可以与手动控制、接触器、控制器械等一起进行速度控制，节约大量电能。采用改变绕组的接法来变换电机的转速和输出功率，使期与机械设备的负载特性相匹配，简化了变速系统，高效，节能。本系列电机转速有双速、三速和四速三种，极数比有4/2、6/4、8/4、12/6、6/4/2、8/4/2和8/6/4、12/8/6/4等九种，其主要性能指标和国外同类产品的先进水平相当，较老系列有较大提高。

- 二.安装前的准备

- 电动机开箱前应检查包装是否完整无损，有无受潮迹象。

- 电动机开箱后应小心清除电机上的尘土及防锈层。

- 检查电动机的铭牌数据是否符合要求。

- 仔细检查电动机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，用手转动电动机是否灵活。

- 5.用1000V兆欧表（或其他电阻测量仪器）测量绝缘电阻，其值不应低于5MΩ。否则应对定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120℃。

- 三.电动机的安装形式及安装要求

- 电动机允许用联轴器、正齿轮及皮带

- 轮转动，但对4kW以上的2极电动机和30kW以上的4极电动机不宜采用皮带轮传动，如选用小皮带轮，可扩大三角皮带的传动范围。双轴伸电动机的风扇端，仅允许用联轴器转动。

- 采用皮带轮传动时，电动机的轴中心线与负载中心线平行且要求皮带轮中心线与轴中心线垂直。采用联轴器传动时，电动机的轴中心线与负载中心线重合。

- 对立式安装的电动机，轴伸除皮带轮（或相当于普通皮带轮负荷）外不允许再带其他任何轴向负荷装置。

- 5. 电动机的安装应保证其良好的通风冷却条件，不可用于热晒，雨淋的场所。

- 四.电动机的运转

- 1. 电动机应妥善接地，接线盒内右下方有接地装置，必要时亦可利用电动机的地脚或法兰盘紧固螺栓接地。

- 2. 变速方法：本系列电机是通过改变电机接法变极变速,属于有极调速范围。YD系列双速电机一般采用△/Y接法。即低速时△接( 4 、5 、6 开路, 1 、2 、3 接电源)；高速时2Y接(1 、2 、3短路, 4 、5 、6接电源)。

- 3. 多速电机请按铭牌标识及出线盒内的接线图进行接线。

- 4. 电动机允许全压启动或降压启动，但应注意：电动机全压启动时有5～9倍的启动电流，降压启动时启动转矩和电压的平方成正比。当电网容量不足时可以采用降压启动，但是电动机必须是在空载或者轻载情况下启动。而当静止负载较大时只能采用全压启动。

5. 在负载的情况下启动电动机，必须注意电动机如果没有很快启动或者平滑运行，应该立即切断电源，并检查是否安装不良或接线不对。

6. 按照电动机的技术要求，应该限制电动机的启动次数，冷态时，连续启动不超过3次，电动机长期运行或者在热状态时，停机后再启动应该间隔一段时间，并且不得连续启动二次，否则容易损坏电动机。

7. 几台电动机同时使用一台变压器而变压器的容量不大时，不能同时启动所有的电动机，应由大到小逐台启动。

8. 电动机一般应有热保护与短路保护装置，并应根据电动机的铭牌电流调整保护装置的整定值。

9. 当电源的频率与铭牌上的数值偏差超过1%或电压偏差超过5%时，电动机不能保证连续输出额定功率。连续工作的电动机，不允许过载。

10.电动机空载或负载运行不应有断续的或异常的声响或振动，轴承温度不应超过95℃

五.电动机的维护、修理

1. 使用环境应经常保持干燥,，电动机表面应保持清洁、进风口不应有尘土、纤维等的阻碍。

2. 当电动机的热保护及短路保护连续发生动作时，应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低。清除故障后，方可投入运行。

3. 应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000h左右，即应补充或更换润滑脂（封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑脂），运行中发现轴承过热或润滑脂变质时，应及时更换润滑脂。更换润滑脂时，应清除旧的润滑脂，并用汽油洗净轴承及轴承盖的油槽，然后将ZL-3锂基润滑脂填充轴承内外圈之间空腔的1/2（对2极）或2/3（对4、6、8极）。

4. 当轴承的寿命终了时，电动机运行时的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列数值时，即应更换轴承。

5．拆卸电动机，从轴伸端或非轴伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。

6. 更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数、线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机的某项或几项性能恶化，甚至无法使用。

六.电动机的存储、运输

1. 电动机存储中应保持干燥，避免周围环境温度的急剧变化。

2. 电机存储不宜堆积太高，以免损坏下层电机包装，且避免倾倒或倒置放置。

3. 如果电动机长期储存在潮湿的环境中，使用前必须确认电动机的绝缘电阻大于1兆欧，如果低于1兆欧应该进行烘干处理，经过烘干处理后仍然达不到1兆欧，电动机必须送修。

4. 电动机经过长期储存，应检查轴承是否生锈，如果生锈必须更换新品。同时要补充新的额定重量的润滑脂，储存一直未使用超过1年半，需更换新油脂才能使用。